项目

节能改造设计与实施方案

范本（试行）

编制单位：

编制日期：

说  明

本方案范本适用于深圳市公共建筑节能改造项目的设计与实施，编制单位务必保证方案中的数据、图纸等资料真实、有效，凡弄虚作假者，相关责任均由编制单位自行承担。

编制单位可根据公共建筑的实际情况编制设计方案，与节能改造内容无关的部分可不作论述。

目  录

节能改造项目信息汇总表	1

摘  要	2

第1章  建筑基本信息	2

1.1 建筑概况	2

1.2 围护结构信息	2

第2章 用能系统信息	2

2.1空调系统	2

2.1.1 系统形式	2

2.1.2 设备参数信息	2

2.2 供配电系统	2

2.3照明系统	2

2.3 电梯	3

2.4热水设备	3

2.5其他设备	3

第3章 建筑能耗分析	3

3.1总能耗分析	3

3.2 分项能耗分析	3

3.2.1 空调能耗分析	3

3.2.2照明能耗分析	3

3.2.3其他用能分析	3

3.3改造设备能耗分析	3

第4章 建筑测试与诊断	3

4.1室内舒适度测试与诊断	3

4.1.1室内舒适度测试	3

4.1.2室内舒适度诊断	4

4.2围护结构测试与诊断	4

4.2.1围护结构测试	4

4.2.2围护结构诊断	4

4.3空调系统调查与测试	4

4.3.1 空调系统运行与管理现状	4

4.3.2空调系统测试	4

4.3.3 空调系统诊断	6

4.4供配电系统调查与测试	6

4.4.1供配电系统运行与管理现状	6

4.4.2供配电系统测试	7

4.4.3供配电系统诊断	7

4.5照明系统调查与测试	7

4.5.1 照明系统运行与管理现状	7

4.5.2 照明系统测试	7

4.5.3照明系统诊断	7

4.6其他	7

第5章 改造方案与节能潜力评估	8

5.1围护结构改造	8

5.2空调系统改造	8

5.3照明系统改造	8

5.4其他系统改造	8

5.5用能系统优化管理	8

5.6基准年建筑能耗的确定	9

5.7节能量/节能率评估	9

5.8其他	9

第6章 能耗分项计量设计方案	9

6.1分项计量要求	9

6.2分项计量设计	10

6.3其他	10

第7章 施工组织方案	10

7.1施工进度计划	10

7.2施工组织设计	10

7.3其他	10

第8章 设备运行管理与维保计划	10

8.1节能运行管理计划	10

8.2设备维保护养计划	10

8.3其他	10

第9章 经济性分析	10

9.1项目投资预算	10

9.2项目回收年限	10

9.3其他	10

附   件	14

节能改造项目信息汇总表

| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用功能 |  |  |  | 投资金额(万元) |  |  | 投资方式 | □节能效益分享型 □节能量保证型 |  |  |  |  |
| 竣工时间 |  |  |  | 节能改造日期 |  |  | 至 |  |  |  |  |  |
| 项目业主单位 |  |  |  | 节能改造企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准年建筑能耗（kWh/年） |  |  |  |  | 改造后建筑能耗（kWh/年） |  |  |  | 节能率（%） |  |  |  |
| 序 号 | 改造内容 | 改造措施 |  |  |  |  | 实施量 （单位） |  | 节能量（kWh） | 节能率（%） |  | 回收期（年） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：改造内容填写：围护结构、空调系统、供配电系统、照明系统、光伏发电、太阳能热水、监控系统运行管理、其他；基准年建筑能耗为实际运行能耗，按5.6确定；基准建筑能耗为模拟计算中基准建筑的能耗模拟结果，按5.7确定。

- 摘  要

简要介绍方案基本内容。

第1章  建筑基本信息

- 1.1建筑概况

描述建筑物的基本信息，包括建筑名称、建筑类型、详细地址、竣工时间、建筑功能、层数和建筑面积，以及各楼层使用功能分布、车库开放时间等信息。

描述建筑的使用情况，包括空调启停时间，工作时间及人员密度等信息（须填写附表1.1）。

- 1.2围护结构信息

建筑朝向，结构形式，屋面、外墙、门窗等外围护结构材质、构造做法及热工指标、建筑窗墙比等（须填写附表1.2）。

第2章 用能系统信息

- 2.1空调系统

- 2.1.1系统形式

空调系统形式可辅以文字、图例、系统图等描述，同时须填写附表2.1-1。

- 2.1.2设备参数信息

冷水机组：机组品牌、台数、类型、制冷剂种类、额定制冷量、冷冻/却水额定流量、进/出水温度等。

水泵：品牌、台数、类型、输入功率、扬程、流量、转速等。

末端设备、冷却塔：品牌、类型、型号、台数、制冷量、额定电流、功率等。

变频多联机系统 ：室内机与室外机铭牌参数。

其他：如锅炉、单元式空气调节机、溴化锂吸收式机组和通风设备等。

以上设备参数信息须填写附表2.1-2~10。

- 2.2供配电系统

变压器的类型、型号、数量、额定容量、无功补偿方式等（须填写附表2.2-1）。

- 2.3照明系统

主要功能区照明功率密度、室内外照明光源类型与分布、数量、额定功率参数、镇流器类型等（须填写附表2.2-2）。

- 2.3电梯

电梯品牌、数量、载重、额定功率、控制模式等（须填写附表2.3）。

- 2.4热水设备

生活热水和空气源热泵设备类型、品牌、数量、额定功率、制热能力等（须填写附件2附表2.4-1、2.4-2）。

- 2.5其他设备

如饮水机、开水器等品牌、数量、额定功率（须填写附表2.5）。

第3章 建筑能耗分析

在建筑真实能耗信息统计的基础上进行建筑能耗分析，相关信息见附件3。

- 3.1总能耗分析

分析建筑近3年的全年总能耗的特点（同比、环比分析）、能耗指标（单位面积能耗）及影响建筑能耗的主要因素。

- 3.2分项能耗分析

对已安装能耗分项计量的建筑，在计量数据完整、正确的情况下，可直接对其进行分析；未安装分项计量的建筑，需按照《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》的方法对分项能耗进行拆分计算（需列出计算数据）。

- 3.2.1空调能耗分析

分析建筑全年空调系统的用能特点，并对能耗数据作对比 (同比、环比以及同类建筑横向对比)分析，得出影响建筑能耗的主要因素。

- 3.2.2照明能耗分析

同3.2.1

- 3.2.3其他用能分析

- 3.3改造设备能耗分析

单项改造部分需对单项设备的能耗进行分析。

第4章 建筑测试与诊断

- 4.1室内舒适度测试与诊断

- 4.1.1室内舒适度测试

测试建筑主要功能房间室内平均温度、相对湿度、CO2浓度、室内新风风量等，作表4.1-1。

表4.1-1 室内参数表

| 测试房间编号 | 功能 | 室内平均温度 （℃） | 相对湿度 | 室内新风风量 (m3/h) | CO2浓度 （ppm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.1.2室内舒适度诊断

根据测试结果分析当前存在的问题（是否有过冷和过热现象），并作出评价，进而发掘节能潜力。

- 4.2围护结构测试与诊断

- 4.2.1围护结构测试

对改造区域的外围护结构进行热工性能计算与测试。

- 4.2.2围护结构诊断

分析玻璃光学性能、围护结构的热工缺陷、气密性等问题，进而发掘节能潜力。

- 4.3空调系统调查与测试

- 4.3.1空调系统运行与管理现状

系统全年不同时期的运行方式与管理控制的描述，包括设备的运行时间、运行策略、控制方式、日常管理等。

- 4.3.2空调系统测试

（1）冷水机组

对正常运行工况下的冷水机组进行测试，测试参数包括：冷冻、冷却水流量、蒸发与冷凝压力、冷冻水供/回水温度、冷却水进、出口温度、机组耗电量等，计算实际运行工况下的COP，分析设备当前存在的问题。方案中应对冷水机组测试条件下的控制运行方式和策略进行说明。

表4.3-1 冷水机组测试记录

| 机组类型 | 机组编号 | 冷冻水流量(m3/h) | 冷冻水供水温度（℃） | 冷冻水回水温度（℃） | 冷却水流量(m3/h) | 冷却水进水温度（℃） | 机组耗电量（kW） | COP | 平衡比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：机组类型填写螺杆机、离心机、涡旋机等。

(2)空调水泵

对冷冻水泵及冷却水泵进行测试，测试参数包括：水泵流量、扬程、电流、功率等，根据测试数据计算冷冻水泵及冷却水泵效率、输送能效比，绘制水泵特性曲线，分析水泵运行的工作状态点和设计工作点的偏离情况，以及当前存在的问题，进而发掘水泵的节能潜力计算。方案中对空调水泵测试条件下的控制运行方式和策略进行说明。

表4.3-2 水泵测试记录

| 水泵名称 | 水泵编号 | 流量(m3/h) | 扬程 （m） | 功率 (kW) | 进水 温度 （℃） | 出水 温度 （℃） | 效率 | 输送能效比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：水泵名称填写冷却水泵、冷冻水泵。

(3)冷却塔

在设计工况条件下对冷却塔进行测试，测试参数包括：冷却水进/出水温度和流量、室外湿球温度、电机运行电流、功率等，计算冷却塔的平均冷却效率（冷却能力），分析设备当前存在的问题。说明冷却塔的控制运行方式和策略。

表4.3-3 冷却塔测试记录

| 冷却塔编号 | 功率 (kW) | 冷却水温度（℃） |  | 冷却水流量 (m3/h) | 室外湿球温度 （℃） | 冷却 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 进水 | 出水 |  |  |  |

(4)空调末端

根据对正常运行的风机进行测试，测试参数包括风机全压值、运行电流、功率、送/回风风量与温度等，计算风机的单位风量耗功率，分析设备当前存在的问题。说明空调末端的控制运行方式和策略。

表4.3-4 风机测试记录

| 风机编号 | 风机全压值 (Pa) | 功率 (kW) | 风量(m3/h) |  | 温度（℃） |  | 单位风量耗功率 W/(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 送风 | 回风 | 送风 | 回风 |  |

(5)换热器

对正常运行的换热器进行测试，测试参数包括：一次侧供回水温度、压力和流量，二次侧供回水温度、压力和流量，计算换热器的换热效率，分析存在的问题。

表4.3-5换热器测试记录

| 换热器编号 | 一次侧 |  |  |  | 二次侧 |  |  |  | 换热效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） | 压力(Pa) | 流量(m3/h) | 供水温度（℃） | 回水温度（℃） | 压力(Pa) | 流量(m3/h) |  |

(6)单元式空调机（分体机和多联机）

对正常运行的单元式空调机、分体机和多联机进行测试，测试参数包括：送风温度、风量、功率、电流，记录制冷剂类型和参数，计算单元式空调机、分体机和多联机的能效比。说明单元式空调机、分体机和多联机的运行控制方式和策略。

表4.3-6单元式空调机（分体机和多联机）测试记录

| 空调机类型 | 空调机编号 | 送风温度 （℃） | 风量 (m3/h) | 功率 (kW) | 能效比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：空调机类型填写分体机或多联机。

(7)空调系统的其他设备

其他空调系统和设备，应测试和分析其性能参数，并反映对能耗的影响。

- 4.3.3空调系统诊断

根据以上测试和分析结果，寻找空调系统当前存在的问题，从提高冷水机组运行COP、水泵效率、冷却塔冷却性能、系统新风量，保证水系统供回水温度、水系统供回水温度一致性，改良热回收装置性能，减低空气过滤器阻力等角度，发掘节能潜力。

- 4.4供配电系统调查与测试

- 4.4.1供配电系统运行与管理现状

系统全年不同时期的运行方式与管理控制的描述，包括变压器的运行时间、运行策略、日常管理等。

- 4.4.2供配电系统测试

记录前一年变压器的有功电量、有功功率和功率因数等数据，计算变压器全年平均负载率。对正常运行变压器电能质量进行测试，测试参数包括：变压器运行电压、运行电流，计算三相电压不平衡度、谐波电流和谐波电压，电压偏差等，分析供配电系统的电能质量。

表4.4 供配电系统测试记录

| 变压器编号 | 额定容量 (KVA) | 视在功率（KV） | 功率因数 | 电压 (V) | 电流 (A) | 电压偏差 (V) | 总谐波电压 (V) | 三次谐波电流(A) | 五次谐波电流(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中视在功率为年平均视在功率。

- 4.4.3供配电系统诊断

根据测算结果，分析变压器的运行负载、供配电系统的电能质量，找出影响供配电系统电能质量的原因，挖掘节能潜力。

- 4.5照明系统调查与测试

- 4.5.1照明系统运行与管理现状

系统全年不同时期的运行方式与管理控制的描述，包括灯具的运行时间、运行策略、控制方式、日常管理等。

- 4.5.2照明系统测试

测试室内不同功能区域的照度和功率密度，依据国标作对比分析。

表4.4 照明系统测试记录

| 功能区 | 区域编号 | 最低照度 （lux） | 最高照度 （lux） | 平均照度 （lux） | 功率 （kW） | 面积 (m2) | 功率 密度 (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.5.3照明系统诊断

根据测算结果分析各功能区是否满足标准要求，挖掘节能潜力。

- 4.6其他

其他用能设备的测试和分析，测试的性能参数和分析结果应能够反映对能耗的影响。

第5章 改造方案与节能潜力评估

节能改造企业应根据节能改造方案填写《投入主要设备清单》及《公共建筑节能改造报审表》，详见附件5和附件6。

- 5.1围护结构改造方案

说明改造依据、改造方法或措施及可行性分析等。

表5.1围护结构改造方案

| 改造内容 | 实施量 | 构造做法 |  | 热工参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 |

注：如涉及玻璃贴膜或更换的，应提供改造前后遮阳系数第三方检测报告。

- 5.2空调系统改造

根据4.3节的测试数据与分析结果，结合建筑的空调使用需求与特性，编制详尽的空调改造方案，方案应包括设备的改进、监测、控制和运行优化等方面，要求切实可行，并从根本上解决系统现存的问题，达到节能的目的。

表5.2空调方案

| 诊断发现的问题 | 改造方案 | 实施量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：(1)如涉及设备更换的，设备详细参数应按附件2作表，且新设备应满足深圳节能标准的要求; (2)如涉及冷源、冷却泵、冷冻泵、冷却塔的改造，应提供改造前系统COP检测报告，以及改造后的设计系统COP;(3)如对冷机（热泵）进行在线清洗除垢，应提供改造前冷机（热泵）COP的第三方检测报告；（4）如采用节能技术提高水泵能效的，应提供改造前水泵效率的第三方检测报告。

- 5.3照明系统改造

根据4.4节的测试数据与分析结果，说明改造的具体内容和数量，并提供改造前典型功能房间的照度和照明功率密度的第三方检测报告。

表5.3 照明改造方案

| 改造内容 | 实施量 | 做法 |  | 照度 |  | 照明功率密度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 |

- 5.4其他系统改造

根据4.5、4.6节的测试数据与分析结果，说明改造的具体内容和数量等。

- 5.5用能系统优化管理

阐述利于系统运行节能、提升用户管理效率的技术方法或措施。对于空调系统运行节能，在预评估阶段应提供改造前运行策略、不同负荷率（25%，50%，75%，100%）下的空调系统COP第三方检测报告。

- 5.6基准年建筑能耗的确定

分析改造前三年能耗数据，如各年能耗波动范围在10%以内（含10%），则采用改造前最近一年的能耗作为基准年建筑能耗；如各年能耗波动范围在10%以上，则采用改造前三年数据的平均值作为基准年建筑能耗；如不按上述原则确定基准年建筑能耗，应提供充分的证明材料说明确定基准年建筑能耗的原因及其结果。

- 5.7节能量/节能率评估

本节所称的节能量/率是基于基准能耗的节能量/率，评估改造方案节能量/率时，可采用以下方式进行：

（1）单项评估

当建筑节能改造涉及照明、电梯、生活热水、饮用水等改造措施，且单项改造措施不对其它分项能耗造成影响时，可通过3.2节规定的能耗拆分方法，计算该项节能改造措施对应的单项节能量/率。单项评估节能量/率应提供充足的计算依据，包括第三方检测报告、详细的分析计算过程等（见附件4）。

（2）能耗模拟

当建筑节能改造涉及多项节能改造措施（如中央空调改造、照明改造），且节能措施间存在节能量/率相互影响的情况，无法通过单项评估得出每项节能措施的节能效果时，则采用建筑能耗模拟方法评估节能量/率。

能耗模拟指通过专业能耗分析软件（如：dest、eQuest、energyplus、IES等）建模计算节能改造后建筑的综合节能量/率（应采用一年8760小时逐时气象参数进行模拟）。能耗模拟应提供能耗模拟分析报告作为方案附件，并列明详细计算分析过程（见附件4）。

采用建模分析时，应根据竣工图及工程现状建立基准建筑能耗分析模型，确定基准年建筑能耗。按能耗账单修正模型（主要是指设备、照明等的运行时间和人员密度、作息时间等不易确定的参数进行修正、对确定的边界条件不可调整）所建立基准建筑的逐月能耗和峰值结果应与确定的基准年建筑能耗实际帐单数据进行比对，月误差应控制在±15%以内，均方差应控制在±10%以内，则认为此基准建筑模型可信，可作为节能改造节能率分析的依据。通过将节能改造措施的技术参数作为改造后建筑能耗模拟的边界条件，从而可计算出相对于基准建筑的节能量/率。

- 5.8其他

第6章 能耗分项计量设计方案

- 6.1分项要求

依据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》及建筑特性实施分项计量，以分项支路简单清晰、易于数据采集与分析为原则。

- 6.2分项计量设计

具体的设计方案，包括：电能表计数、采集传输方式、布线安排等。

- 6.3其他

第7章 施工组织方案

- 7.1施工进度计划

根据前述改造内容与时间要求，编制项目施工进度计划。

- 7.2施工组织设计

制定项目施工组织设计方案，包括施工计划、机构配备、施工步骤、安全文明施工方法等。

- 7.3其他

第8章 设备运行管理与维保计划

- 8.1节能运行管理计划

改造后确保用能系统能够日常节能运行的管理方法、内容等。

- 8.2设备维保护养计划

针对合同能源管理模式下设备维护保养的计划安排和具体内容。

- 8.3其他

第9章 经济性分析

- 9.1项目投资预算

项目人工、设备费用投入等预算。

- 9.2项目回收年限

根据项目节能量与投资预算，计算改造后项目的经济性及未来10年内的节能效益。

- 9.3其他

- 附   件

附件1 ：建筑基本信息

附表1.1  建筑概况信息

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类型 | □政府办公建筑 □商业办公建筑 □商场建筑: □百货店 □大型超市 □购物中心 □家居建材商店 □其它(请注明) □宾馆酒店建筑: □五星级 □四星级 □三星级及以下 □文化教育建筑 □医疗卫生建筑 □交通建筑 □体育建筑 □多功能综合建筑 □其他建筑： |  |  |
| 竣工时间 |  | 诊断日期 |  |
| 建筑业主 |  | 业主联系人及联系电话 |  |
| 物业管理 |  | 管理联系人及联系电话 |  |
| 层数 | 地上 地下 | 建筑面积（㎡） | 地上 地下 |
| 建筑面积使用率 |  | 人员密度（人/ m2） |  |
| 车库开放时间 | ~ | 生活热水使用人数（人） |  |
| 空调季/供暖季 |  | 空调启停时间 | ~ |
| 建筑运行时间表 | 一天运行____小时 从_ 到_ _ | 一周运行____天 从__ __到__ __ | 一年运行____月 从_______到_______ |
| 主要假期 | 假期1： | 假期2： | 假期3： |
| 建筑各楼层功能分布 | 楼层/位置 | 功能（如办公/商场/车库/信息机房等） | 面积比例 |
| 其他说明 |  |  |  |

注：1)建筑面积使用率是指建筑当前实际使用面积与建筑面积（不含地下面积）的比值；

2）当建筑实际使用率≥85%，且空置部分也同时进行节能改造时，应按竣工图中地上部分建筑面积计算节能改造折算面积；

3）当50%≤建筑实际使用率＜85%时，应按实际使用率折减后的建筑面积计算节能改造折算面积；

- 如建筑实际使用率＜50%的，不予申报专项资金补助。

- 在方案审查阶段，核算的建筑面积确定后将不再调整，后期将以此核算补助金额。

- 节能改造企业应提供建筑竣工图、节能改造相关设计蓝图（如提供复印版应加盖申报单位公章，另外应尽量提供全套竣工图电子版以便核查），作为核算依据。

附表1.2  围护结构信息

| 分项 |  | 原围护结构做法及参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 |  |  |  |
| 屋顶 | 屋顶面积 |  |  |
|  | 保温材料 |  |  |
|  | 保温厚度（mm） |  |  |
| 天窗 | 天窗面积 |  |  |
|  | 天窗材料 |  |  |
|  | 玻璃遮阳系数Se |  |  |
| 外墙 | 墙体材料 |  |  |
|  | 墙体厚度（mm） |  |  |
|  | 保温材料 |  |  |
|  | 保温厚度（mm） |  |  |
| 外窗 | 外窗材料（含玻璃及型材） |  |  |
|  | 玻璃遮阳系数Se |  |  |
|  | 参数 朝向 | 面积 | 窗墙比 |
|  | 东向 |  |  |
|  | 南向 |  |  |
|  | 西向 |  |  |
|  | 北向 |  |  |

注：如外墙或外窗等有多种材料须说明具体的使用位置，可自行增加行。

附件2 ：用能系统信息

2.1 空调系统信息

附表2.1-1 空调系统信息

| 系统形式 | □常温中央空调 □蓄冷型中央空调 □分体空调 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用范围 |  |  | 系统制冷量（kW） |  |  |
| 冷源 | □冷水（热泵）机组: （□水冷式 □风冷或蒸发冷却式） □溴化锂吸收式冷水机组:（□蒸汽双效 □直燃型） □单元式机组 □变频多联机 |  |  |  |  |
| 蓄冷形式 | □水蓄冷 □冰蓄冷 | 蓄冷容量（kWh） |  |  |  |
| 水系统 | □一次泵定流量系统 □一次泵变流量系统 □二次泵定流量系统 □二次泵变流量系统 □一机对一泵 □多机对多泵（并联） |  |  |  |  |
| 风系统 | □风机盘管+新风系统 □全空气系统 □VAV □其他： |  |  |  |  |

注：1、采用常温中央空调系统时，需填写冷源、水系统及风系统的内容；

2、采用蓄冷型中央空调，还需填写蓄冷形式及蓄冷容量；

3、建筑存在多种系统形式时，应每个系统一张表格。

附表2.1-2  电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌 | 制冷剂 | 额定制冷/热量（kW） | 制冷/热耗电量（kW） | 冷冻水额定流量（m3/h） | 冷却水额定流量（m3/h） | 数量（台） | 制冷性能系数COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、活塞式冷水机组、涡旋式冷水机组、风冷热泵、水源热泵、地源热泵、空调热水一体机等。

附表2.1-3 水泵设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌 | 设计温差（℃） | 流量 （m³/h） | 扬程 （m） | 输入功率（kW） | 转速 （rpm） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写冷冻泵、冷却泵等。

附表2.1-4  空调机组设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌/型号 | 过滤等级 | 制冷量（kW） | 风量 （m³/h） | 全压值 （Pa） | 功率（W） | 总效率 | 数 量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写新风机组、空气处理机组；过滤等级应填写粗效、中效、高效。

附表2.1-5  冷却塔设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌/型号 | 循环水量 （m³/h） | 进/出水温度（℃） | 塔体扬程（m） | 输入功率（kW） | 耗电比 | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写闭式、开式（逆流）、开式（顺流）、开式（横流）等。

附表2.1-6  多联机设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌/型号 | 制冷剂 | 额定制冷量（kW） | 数 量（台） | 空调部分负荷综合性能系数 （IPLV(C)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写风冷式变频机组、风冷式定频机组、水冷式变频机组、水冷式定频机组等。

附表2.1-7 锅炉设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌/型号 | 燃料种类 | 额定容量（MW） | 数量（台） | 热效率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、设备类型应填写热水锅炉、蒸汽锅炉、导热油锅炉、热风锅炉；

2、燃料种类应填写：电加热、燃油、燃气、燃煤、沼气、太阳能。

附表2.1-8  单元式空气调节机设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌/型号 | 制冷剂 | 制冷量（W） | 耗电量（W） | 数量（台） | 制冷能效比EER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型填写接风管、不接风管。

附表2.1-9  溴化锂吸收式机组设备表

| 设备类型 | 品牌/型号 | 名义工况 |  |  | 性能参数 |  |  | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冷（温）水进/出口温度（oC） | 冷却水进/出口温度（oC） | 蒸汽压力（MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量[kg/（kWh）] | 制冷性能参数（W/W） | 供热性能参数（W/W） |  |

注：设备类型应填写直燃型吸收式、蒸汽型吸收式、温水型吸收式、太阳能型吸收式等。

附表2.1-10  通风设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌 | 过滤等级 | 风量 （m³/h） | 全压值 （Pa） | 功率（W） | 总效率 | 数 量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写排风机、送风机、诱导风机等；过滤等级应填写粗效、中效、高效。

2.2供配电与照明系统设备信息

附表2.2-1  变压器设备表

| 设备类型 | 品牌 | 型号 | 额定容量（KVA） | 数量(台) | 功率因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写干式变压器、油浸变压器等。

附表2.2-2  照明设备表

| 房间编号 | 房间功能 | 房间面积 (m2) | 光源类型 | 镇流器类型 | 额定功率 （kW） | 数量(支) | 照度 （lux） | 照明功率密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：选择典型功能房间填写，光源类型填写T5、T8、LED等。

2.3电梯动力设备信息

附表2.3  电梯设备表

| 编号 | 设备名称 | 品牌 | 载重 （公斤/人数） | 速度 （米/秒） | 提升 高度 (米) | 额定功率 (kW) | 控制模式 | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备名称填写客梯、货梯、消防梯、餐梯、扶梯等，控制模式填写群控、单台控制等。

2.4生活热水设备信息

附表2.4-1  生活热水系统信息

| 系统信息 | 使用范围 |  | 热水使用人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热源 | □太阳能热水 □空气源热泵 □燃气热水器 □电热水器 □冷水机组冷凝热回收 □锅炉 |  |  |  |
| 太阳能热水 | 集热器面积 |  | 集热水箱容积 |  |
|  | 设计冷水/热水温度 |  | 恒温水箱容积 |  |
|  | 集热循环水泵总功率 |  | 增压供水泵总功率 |  |
| 冷水机组冷凝热回收 | 额定回收热量 |  |  |  |

注：如热源为太阳能热水时，应同时勾选辅助热源的形式。

附表2.4-2  空气源热泵设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌 | 制冷剂 | 额定制热量 （kW） | 功率 （kW） | 数量 （台） | 性能系数COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型应填写活塞式、涡旋式等。

2.5其他设备信息

表2.5  饮水机/开水器设备表

| 编号 | 设备类型 | 品牌 | 额定制热功率（kW） | 额定制冷功率（kW） | 供水能力 （L/h） | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备类型填写温热性饮水机、冷热型饮水机、开水机等。

附件3：建筑能耗信息

3.1能耗信息

表3.1-1  能耗汇总表

| 能源种类 | 2010年总能耗 | 2011年总能耗 | 2012年总能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电（kWh） |  |  |  |
| 天燃气（m³） |  |  |  |
| 油（吨） |  |  |  |
| 蒸汽（吨） |  |  |  |
| 冷水量（吨） |  |  |  |
| 热水量（吨） |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：1）表中能源种类的能耗数据须可计量、可核查。

2）不同能源种类可根据《综合能耗计算通则（GBT 2589-2008）》附录A（附后）折算为耗电量，进而计算建筑的综合能耗。

3）如有其它能源种类可再增加表格。

表3.1-2  近三年建筑逐月耗电量

| 能耗 时间 | 2010年耗电量 （kWh） | 2011年耗电量 （kWh） | 2012年耗电量 （kWh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |

注：除用电以外，如有油、天燃气、蒸汽等其他能源消耗，仍需提供近三年的其他能源消耗的逐月清单。

表3.1-3近三年建筑逐月耗水量

| 耗水量 时间 | 2010年耗水量 （吨） |  | 2011年耗水量 （吨） |  | 2012年耗水量 （吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷水 | 热水 | 冷水 | 热水 | 冷水 | 热水 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |

3.2 分项能耗信息

表3.2-1近三年建筑分项能耗

| 时间 分项能耗 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑总能耗(kWh) |  |  |  |
| 空调能耗(kWh) |  |  |  |
| 照明能耗(kWh) |  |  |  |
| 动力能耗(kWh) |  |  |  |
| 特殊用电(kWh) |  |  |  |
| 单位面积年总能耗（kWh/m2） |  |  |  |
| 单位面积年空调能耗（kWh/m2） |  |  |  |

注：如无分项计量监测的项目，须根据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》对建筑能耗拆分后填写。

附件4：建筑能耗模拟分析报告（节能效果评估计算书）

报告须包含但不限于下面的章节的内容：

1、项目概况

2、计算依据

3、能耗模拟软件

4、基准建筑边界条件设置

1）室外气象参数

2）室内设计参数（室内温湿度、新风量等）

3）建筑外围护结构热工参数

4）室内照明、设备、人员参数及时间表的设定

5）空调系统性能参数及时间表的设定

5、基准建筑能耗计算结果分析

1）基准年建筑能耗的确定（依据能耗账单分析得出）

2）基准建筑能耗计算结果

3）基准建筑能耗与基准年建筑能耗的对比

6、建筑节能改造方案

1）改造方案描述及参数设置

2）改造方案建筑能耗计算结果

7、建筑节能效果分析

附件5：投入主要设备清单（含保修年限、寿命周期）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 质保期（年） | 寿命周期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

附件6：公共建筑节能改造报审表

公共建筑节能改造报审表（按性能指标）

| 对象 | 审查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标限值 |  | 建筑性能指标 |  | 节能方法或措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造前 | 改造后 |  |
| 围 护 结 构 | 屋顶 |  | 平均传热系数Km（W/㎡K） |  |  |  |  |  |  | Dm≥2.5，Km≤0.9；Dm＜2.5，Km≤0.4 |  |  |  |  |
|  | 外墙（包括非透明幕墙） |  | 平均传热系数Km（W/㎡K） |  |  |  |  |  |  | Dm≥2.5，Km≤1.5；Dm＜2.5，Km≤0.7 |  |  |  |  |
|  | 底部架空楼板或外挑楼板 |  | 传热系数K（W/㎡K） |  |  |  |  |  |  | Km≤0.7 |  |  |  |  |
|  | 外窗（包括透明幕墙） |  | 窗墙面积比 |  |  |  | 东向 |  |  | ≤0.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K（W/㎡K） |  |  |  | 东向 |  |  | 窗墙面积比; 传热系数 （W/㎡K）; 综合遮阳系数 （东、南、西/北向）. C≤0.2; K≤6.5; Sw≤0.90/0.90. 0.2＜C≤0.3; K≤4.7; Sw≤0.45/0.54. 0.3＜C≤0.4; K≤3.5; Sw≤0.40/0.49. 0.4＜C≤0.5; K≤3.0; Sw≤0.36/0.45. 0.5＜C≤0.6; K≤3.0; Sw≤0.33/0.42. 0.6＜C≤0.7; K≤3.0; Sw≤0.31/0.40. 0.7＜C≤1.0; K≤3.0; Sw≤0.21/0.28. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合遮阳系数 |  |  |  | 东向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗玻璃的可见光透射比 |  |  |  | 东向 |  |  | 当窗墙比＜0.40时， 玻璃（或其他透明材料）的可见光透射比≥0.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 南向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 西向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 北向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性 |  |  |  | 外窗m3/(m2*h) |  |  | 不低于GB/T7106-2008规定的6级： q1≤1.5m3/(m*h)且q2≤4.5m3/(m2*h) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 透明幕墙m3/(m2*h) |  |  | 10层以下不低于GB/T21086规定的2级： 开启部分：qL≤2.5m3/(m*h)； 幕墙整体：qA≤2.0m3/(m*h) 10层及以上不低于GB/T21086规定的3级： 开启部分：qL≤1.5m3/(m*h) 幕墙整体：qA≤1.2m3/(m*h) |  |  |  |  |
|  |  |  | 可开启面积 |  |  |  | 外窗 |  |  | ≥房间外窗总面积的30% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 透明幕墙 |  |  | 具有不小于房间透明面积10%的可开启部分，建筑高度超过100米的超高层建筑的透明幕墙可开启面积应进行专项论证 |  |  |  |  |
|  | 屋顶透明部分 |  | 传热系数K（W/㎡K） |  |  |  |  |  |  | K≤3.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合遮阳系数Sw |  |  |  |  |  |  | Sw≤0.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋顶透明部分面积/屋顶总面积 |  |  |  |  |  |  | ≤20% |  |  |  |  |
|  | 围护结构热工性能权衡计算 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | / |
| 空 调 通 风 | 空调系统能效比（W/W） |  | 水冷螺杆机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  | 单机冷量：＜528 kW | 3.44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制冷量： kW |  |  | 单机冷量：528～1163 kW | 3.17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制冷量： kW |  |  | 单机冷量：＞1163 kW | 3.01 |  |  |  |
|  |  |  | 风冷螺杆机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  | 单机冷量：＞50 kW | 2.41 |  |  |  |
|  |  |  | 水冷离心机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  | 单机冷量：＞1163 kW | 3.21 |  |  |  |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 |  |  |  | 建筑面积： m2 |  |  | 建筑面积：≥20000m2 | 2.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积：＜20000m2 | 2.06 |  |  |  |
|  |  |  | 变频多联机空调 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  | ＜528 kW | 3.04 |  |  |  |
|  | 单机冷水（热泵）机组，在额定制冷工况和规定条件下的性能指数（COP） |  | 水冷活塞式/涡旋机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  | 类型; 额定制冷量 （kW）; 性能系数 （W/W）. 水冷; ＜528; ≥4.70. 528~1163; ≥5.10. ＞1163; ≥5.60. 风冷或蒸发冷却; ≤50; ≥3.00. ＞50; ≥3.20. |  |  |  |
|  |  |  | 水冷螺杆机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水冷离心机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风冷活塞式/涡旋机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风冷螺杆机组 |  |  |  | 制冷量： kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溴化锂吸收式冷（温）水机组性能系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 机型; 名义工况; 性能指数. 冷(温)水进/出口温度(℃); 冷却水进/出口温度(℃); 蒸汽压力(M Pa); 单位制冷量蒸汽耗量 kg/(Kwh); 性能指数. 制冷; 供热. 蒸汽双效; 18/13; 30/35; 0.25; ≤1.40. 12/7; 0.40. 0.60; ≤1.31. 0.80; ≤1.28. 直燃; 供冷 12/7; ≥1.10. 供热出口60; ≥0.90. 注：直燃机的性能系数为：制冷量（供热量）/「加热源消耗量(以低位热值计)+电力消耗量(折算成次能)」。. |  |  |  |
|  | 锅炉的额定热效率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 锅炉类型; 热效率（%）. 燃煤（Ⅱ类烟煤）蒸汽，热水锅炉; ≥78. 燃油、燃气蒸汽、热水锅炉; ≥89. |  |  |  |
|  | 集中空调系统热回收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用集中空调系统，有稳定热水需求，建筑面积在10000㎡以上的公共建筑，应当安装空调废热回收装置。 |  |  |  |  |
|  | 冷热负荷计算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算 |  |  |  |  |
|  | 冷量的计算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 采用区域性冷源时，在每栋公共建筑的冷源入口处，应设置冷量计量装置； 2 公共建筑内部归属不同的使用单位时，应分别设置冷量计量装置。 |  |  |  |  |
|  | 电热源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源： 1 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑； 2 无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑； 3 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高峰时段启用的建筑； 4 利用可再生能源发电地区的建筑； 5 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 |  |  |  |  |
|  | 冷水（热泵）机组供、冷冻水供、回水温差（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5℃ |  |  |  |  |
|  | 新风焓值较低时是否可满足控制系统全新风或调新风比两种工况运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  | 风机是否增设调变速控制系统，可变风量运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  | 风机单位风量平均耗功率Ws［W/（m3/h）］ |  |  | 风机编号 |  | 风机全压值P (Pa) |  | 风机效率 ηt (%) | Ws | 系统型式; 办公建筑; 商业、旅馆建筑. 粗效过滤; 粗、中效过滤; 粗效过滤; 粗、中效过滤. 两管定制风量系统; ≤0.42; ≤0.48; ≤0.46; ≤0.52. 四管定制风量系统; ≤0.47; ≤0.53; ≤0.51; ≤0.58. 两管定制风量系统; ≤0.58; ≤0.64; ≤0.62; ≤0.68. 四管定制风量系统; ≤0.63; ≤0.69; ≤0.67; ≤0.74. 普通机械通风系统; ≤0.32. 注：1 普通机械通风系统中不包括厨房等需要特定过滤装置的房间的通风系统； 2 低温送风系统采用8排表冷气器时，单位风量耗功率可增加0.035「W/(m3/h)」； 3 当空气调节机组内湿膜加湿方法时，单位风量耗功率可以再增加0.053「W/(m3/h)」。. |  |  |  |
|  | 空调冷水系统输送能效比(ER) |  |  |  |  |  |  |  |  | ER≤0.002342H/(ΔT·η) |  |  |  |  |
|  | 冷冻水系统是否设增设变速控制系统，可变水量运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  | 冷却水系统是否能够随系统负荷变化及外界湿度的变化而进行自动调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  | 冷冻水泵效率（%） |  |  |  | 流量： m3/h 扬程： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷冻水泵效率（%） |  |  |  | 流量： m3/h 扬程： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照 明 系 统 | 建筑主要区域照明功率密度值(W/m2)与对应照度值(lx) |  |  |  | （房间或场所） |  |  |  |  | 应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004第6章的规定： 办公建筑□第6.1.2条 商业建筑□第6.1.3条 旅馆建筑□第6.1.4条 医院建筑□第6.1.5条 学校建筑□第6.1.6条 （注：对应本项目的建筑类别可在上述方框中打√表示。） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （房间或场所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （房间或场所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （房间或场所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （房间或场所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外照明光源类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内照明光源类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镇流器类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分利用自然光来减少照明负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
| 设 备 监 测 与 控 制 | 分项能耗数据计量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 低压配电系统应在空调系统、照明系统、电梯系统、信息中心系统、厨房及相关系统的出线回路上设置具有标准通讯接口的分项能耗数据计量仪表。 |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  | 空调通风设备监测与控制 | 冷站设备 |  |  | 1、系统冷、热量的瞬时值和累计值监测； 2、冷水机组优先采用冷量优化控制运行台； 3、冷水机组、热交换器、水泵、冷却塔等设备连锁启停； 4、供、回水温度及压差监测或控制。 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  |  | 冷却系统 |  |  | 1、冷水机组运行时，冷却水最低回水温度控制； 2、冷却塔风机实现运行台数控制或风机调速控制； 3、采用冷却塔供应空气调节冷水时的供水温度控制； |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  |  | 空气调节风系统 |  |  | 1、空气温、湿度的监测和控制； 2、采用全空气调节系统，用变新风比焓值控制方式； 3、设备运行状态的监测及故障报警。 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  |  | 其它 |  |  | 1、采用二次泵系统的空气调节水系统，其二次泵应采用变频控制； 2、室内空调区域应具备室温调控功能。 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
|  | 照明控制 |  |  |  | 1、可实现分组照明控制； 2、照明声控或感应控制 |  |  |  |  |  |  | 是□ 否□ | 是□ 否□ |  |
| 其 他 节 能 措 施 | 外围护结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调与通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测与控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |